ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности и требования по охране труда

к помещению сварочного участка

1. Сварочные   отделения   должны  отвечать  требованиям, предъявляемым к помещениям для газо- и электросварочных работ. Помещения  в  которых постоянно выполняются газо и электросварочные работы должны удовлетворять следующим требованиям:

а) они  должны  быть,  как правило,  расположены в первых этажах зданий.  Размещать их в подвале и  выше  второго  этажа запрещается;

б) на каждое рабочее  место  (кроме  площади,  занимаемой оборудованием и проходами между рабочими местами, оборудованием и стенами зданий) должно быть отведено не  менее  4  кв.м., проходы и проезды не должны быть уже соответственно 1,0-1,5м и 2,5 м;

в) высота помещений не должна быть меньше 3,25 м над сварочным постом;

г) сварочные посты должны быть отделены от других рабочих мест плотной ширмой (высотой 2,5м). Место для электросварочных работ  должно быть ограждено при необходимости переносными щитами;

д) деревянные  стены,  переборки  и двери,  расположенные ближе 5 м от сварочных и газорезательных постов,  должны  быть оштукатурены или обиты листовой сталью по во войлоку,  смоченному в глинистом растворе;

е) пол  должен  быть несгораемым,  малотеплопроводимым и легкоочищаемым (кирпичный, торцевый), ровным, без выбоин;

ж) температуру  следует  поддерживать не ниже +16 гр.  С, используя воздушное отопление или отопительные приборы,  которые можно очищать от пыли.

2. Стены сварочных помещений должны быть окрашены в светлые  матовые  тона,  содержащие окись цинка (цинковые белила). Эта краска рассеивает световой поток  и  интенсивно  поглощает ультрафиолетовые лучи.

3. Стол электросварщика покрывают стальной  или  чугунной плитой.  Рабочее место сварщика должно быть организовано таким образом, чтобы длина проводов между питающей сетью и передвижным сварочным агрегатом не превышала 10 м.

4. Для создания здоровых условий труда  сварщиков  должна быть предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция.

5. Предельно  допустимая  концентрация  образующейся  при сварке  от окисления паров металла пыли в сварочных отделениях (помещениях) =3 мг/м3, содержание окиси углерода по санитарным нормам не должно превышать 10-20 мг в 1м3 воздуха.

6. Для удаления вредных газов ( окислов  меди,  марганца, фтористых  соединений  и  пр.)  и пыли над постоянными местами сварки необходимо устраивать местные отсосы с установкой  вентиляционных зонтов.

7. На рабочем месте следует пользоваться оборудованием  и инвентарем, необходимым для хранения инструмента, и приспособлений, а также стеллажами и площадками для складирования материала, заготовок, готовых деталей и отходов.

8. На рабочем  месте  газосварщика  (газорезчика)  должны быть средства пожаротушения. Работать при их отсутствии запрещается.

9. Не разрешается загромождать, закрывать пожарные проезды и проходы к пожарному инвентарю,  оборудованию  и  пожарным кранам.

10. Если электросварщик работает вместе с  газосварщиком, то во избежание взрыва смеси ацетилена с воздухом, электросварочные работы можно выполнять на расстоянии не менее 10  м  от газосварочных.

Начальник пожарной охраны предприятия